ИНСТРУКЦИЯ

ПО УСТАНОВКЕ, ОБСЛУЖИВАНИЮ  И ПРАВИЛАМ

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЦИФРОВОГО УСТРОЙСТВА  КОНТРОЛЯ МАССЫ ГАЗОВОГО ОГНЕТУШАЩЕГО ВЕЩЕСТВА В

БАЛЛОНАХ ФИРМЫ LPG

ВЕРСИЯ № 5.1

- Введение

Устройство контроля массы газового огнетушащего вещества (ГОТВ) в баллонах предназначено для того, чтобы постоянно контролировать массу ГОТВ в каждом баллоне и  выдачи сигнала тревоги, когда масса ГОТВ уменьшится на 5%  от начальной массы.

Устройство контроля массы ГОТВ в баллонах состоит из центрального пульта (ЦП) и контрольного модуля (КМ) по одному на 1 баллон. Каждый ЦП в состоянии управлять до  31 КМ. При большем количестве баллонов с ГОТВ устанавливается соответствующее количество ЦП.

Устройства контроля массы ГОТВ  соответствуют стандартам EN 50081-1, EN-50130-4, EN 61000-3-2 и EN 61000-3-3 для электромагнитной совместимости и  60950 для электрической безопасности. Система должна быть установлена постоянно  на неподвижных опорах.

1. Батарея баллонов с контрольным весовым устройством.

ЦП постоянно контролирует фактическую массу ГОТВ в каждом баллоне, получая информацию от каждого КМ, механически связанного с каждым баллоном. Каждому КМ присваивается свой внутренний адрес при вводе оборудования в эксплуатацию. КМ без назначенного адреса считаются неисправным.

Представленное оборудование позволяет проверить на ЦП расчетную массу ГОТВ, фактическую массу ГОТВ, минимально допустимую массу ГОТВ и состояние каждого КМ и ЦП.

В случае отказа источника питания оборудование держит конфигурацию в электронной памяти, но не будет контролировать массу ГОТВ. Система будет работать без наблюдения, пока  источник  питания не будет восстановлен.

# 2.ЦП устройства контроля массы газа.

Электропитание:  -  Напряжение:  220 V, 50 Гц,   0,25A  (110 V,  0, 5A),   ·Потребляемая мощность:   16 W

Аварийное батарейное питание - напряжение: 24 V

Размеры:       160x151x71 мм

-Линии Входа/Выхода:

2 линии заземления,

2 линии по напряжению: 12V(минимум 10V),

2 линии коммуникации

· отверстие для подключения  батареи.

· порт коммуникации напряжения выхода 12 V

· сигнальное реле

· реле отказа.

· реле обслуживания

·	 Кнопки и Индикаторы:

1 Зеленая   ВЕДОМАЯ

1 Красная   ВЕДОМАЯ

1 Кнопка

1 Звуковой динамик =ТРЕВОГА=

1 Лампа подсветки

·	 Температурный диапазон:             от -10 до + 40 *С.

· 	Плавкий предохранитель:

(F1 в печатной схеме) в стеклянном корпусе 20x5  230 V 0.25, 110 V 0.50 A

- ЦП устройства контроля массы ГОТВ.

1. Зеленый светодиодный индикатор:

Модуль в работе: Непрерывное свечение индикатора свидетельствует о нормальном функционировании прибора.

Инициирование: Прерывистый режим индикатора свидетельствует о том, что система находится в процессе инициирования (выпуска ГОТВ).

2. Красный светодиодный индикатор:

Утечка ГОТВ: Прерывистый режим свечения свидетельствует о том, что вес некоторых баллонов модульной установки пожаротушения понизился до минимально допустимого уровня.

Вне обслуживания: Постоянный режим свечения свидетельствует о выходе КМ из обслуживания (неисправность, авария).

3. Кнопка  остановки тревоги и инициализации системы <Start\Alarm Stop>:

Сигнальный останов: Легкое нажатие кнопки позволяет отключить звуковой сигнал тревоги.

Инициализация оборудования: Позволяет осуществить доступ к процессу инициализации системы.

4. Кнопка <Menu> «Выход в Меню»:

Позволяет осуществить выбор КМ, от которого  необходимо получить информацию.

5. Кнопка <Selection>«Выбор»:

Позволяет осуществлять выбор отображаемой информации.

6. Сигнальное реле «Потеря массы»:

Замыкает (размыкает) соответствующий контакт при выпуске  ГОТВ.

Примечание:           N - нормально-замкнутый контакт;

C – Общий;

NA – нормально разомкнутый контакт.

7. Реле «Сбой питания»:

Замыкает (размыкает) соответствующий контакт при снижении питающего напряжения до значения,

меньше 15 V.

8. Сервисное реле:

Замыкает (размыкает) соответствующий контакт по сигналу с КМ или ЦП.

ВНИМАНИЕ:   Все реле имеют нормально разомкнутые и нормально замкнутые контакты (24V, 2А)

Внимание:   Реле   на напряжение 24 V и ток 2 А.

9. Дисплей

10. Контакты для подключения сетевого источника питания.

11. Контакты для подключения аккумуляторной батареи.

12.Разъем для коммуникационного порта.

13. Плавкий предохранитель

(1) Светодиод зеленого света  <Service> на ЦП:

Устройство контроля массы в работе: Светодиод зеленого света <Service> на ЦП горит постоянно, что означает, что  ЦП исправен и устройство контроля массы ГОТВ работает  правильно.

Инициирование: Светодиод зеленого света  <Service> на ЦП горит прерывистым светом, что указывает на процесс инициирования устройства контроля массы ГОТВ.

(2) Светодиод красного света  <Alarm>  на ЦП:

Утечка ГОТВ: Светодиод красного света <Alarm>  на ЦП горит прерывистым светом. Это  указывает на то, что фактическая номинальная масса ГОТВ менее установленного порога срабатывания системы.

Устройство контроля массы неисправно: В случае неисправности любого КМ светодиод красного света <Alarm> горит постоянно.

(3) Нажатием кнопки <Start\Alarm Stop> мы выбираем:

Отключение звукового сигнала на ЦП: Легкое нажатие кнопки  <Start\Alarm Stop> приводит к отключению звукового сигнала.

<Selection>:Позволяет перейти к программированию системы.

(4)Нажатием кнопки  <Menu>:

<Selection>: Позволяет перейти к программированию системы.

(5) Нажатием кнопки  <Selection>:

<Selection>:  Позволяет перейти к программированию системы.

(6) Реле сигнализации выхода ГОТВ: (RELE-1)

Выход ГОТВ: Замыкает  контакты в любое время в случае выхода ГОТВ.

(7) Реле сигнализации отказа  нарушения электропитания: (RELE-2)

Нарушение электропитания: В случае питания системы от аккумуляторной батареи замыкает контакты, когда напряжение падает ниже 15V.

(8) Реле сигнализации выдачи отказа  системы: (RELE-0)

Отказ системы: В случае выхода из строя КМ или ЦП происходит замыкание (размыкание) контактов реле и снимается сигнал о неисправности.

Замечание: Все реле имеют сухие контакты на замыкание и размыкание.

(9) Индикатор

(10) Подключение электропитания

(11) Подключение аккумуляторной батареи

(12) Связь ЦП с КМ

(13) Плавкий предохранитель.

- Контрольный модуль (КМ)

· Максимальная масса взвешивания:     200 \ 240 кг

· Потребляемая мощность:          <20 мА в покое, <25 мА в тревожном режиме.

Входное напряжение: 12 V

· Размеры: 127x150x25 мм

· Линии входа/выхода:       6 линий: 2 линии заземления,   линии по напряжению,1 линия коммутации.

1 Зеленая ВЕДОМАЯ

1 Красная ВЕДОМАЯ

1 Кнопка

1 Звуковой динамик =ТРЕВОГА=

· Температурный диапазон:            от -10 до + 40 *С.

3. КМ.

(1) Светодиод зеленого света <Correct weight>  на КМ:

КМ в работе: Светодиод зеленого света <Correct weight>  на КМ горит постоянно, что указывает на  исправное состояние КМ и система работает.

Инициирование КМ: Светодиод зеленого света <Correct weight>  на КМ мигает, что указывает отсутствие назначенного адреса КМ.

Консультация: Светодиод зеленого света <Correct weight>  на КМ мигает. Это говорит о том, что назначение адреса КМ рассматривается ЦП.

(2) Светодиод красного света  <Failure weight> на КМ:

Утечка ГОТВ: Светодиод красного света  <Failure weight> на КМ мигает. Это говорит о том, что масса ГОТВ ниже сигнальной величины.

КМ неисправен: Светодиод красного света  <Failure weight> горит постоянно, что  говорит о неисправности КМ.

(3) Нажатием кнопки  <STOP> мы выбираем:

Отключение звукового сигнала: Легкое нажатие кнопки  <STOP>  приводит к отключению звукового сигнала.

Программирование: Нажатие кнопки  <STOP>  больше чем на  10 секунд позволяет перепрограммировать КМ.

Инициирование КМ: Нажатие кнопки  <STOP>  больше чем на  5 секунд позволяет инициировать адрес КМ.

4. Установка оборудования:

Перед установкой устройства контроля массы ГОТВ, необходимо правильно установить баллоны.

Проверьте:

· Кронштейн надежно собран.

· Стойка  надежно укреплена к стене.

- Устройство контроля массы ГОТВ отключено от любого источника электропитания питания.

4.Установка КМ.

1. Отвернуть нижние гайки на вилке (2). Вставить вилку в отверстия фланца (3), закрепить гайками. Высота подвеса баллона в небольших пределах регулируется  гайками на вилке (2).

2. Соединить шток (4) со сцепным устройством (5).

3. Соединить сцепное устройство (5) с вилкой (2) при помощи винта (6) и гайки (7).

4. Гайку М12 (8) на штоке (4)  опустить вниз.

5. Установить контрольный модуль на швеллер (15).

а шток (4) вставить в отверстие на швеллере (15).

6. Закрепить контрольный модуль  на швеллере (15).

7. Подвесить баллон.

5. Установка ЦП устройства контроля массы ГОТВ.

На один ЦП устройства контроля массы ГОТВ  подключается максимум две  параллельные линии с 16 КМ, подключенных последовательно, в каждой линии. Максимальное расстояние между ЦП устройства контроля массы ГОТВ и первым подключенным КМ – не более 7м.

Обратите внимание: Перед вскрытием электрического оборудования – отключите его  от блока питания систем:

В случае необходимости выполните связь батареи в соответствии с рис. №1:

Рис..№1.

Выполнить подключение к электросети коммуникации в соответствии с рис. №2:

Рис.№2.

Выполните связь контрольных модулей в соответствии с рис №3:

Красный,                Белый         Коричневый, желтый,     Голубой, зеленый

Рис..№3

- Проверьте, чтобы все КМ были соединены между собой посредством телефонного кабеля и что ЦП соединен с ближайшим КМ.

- Соедините ЦП с источником питания. Проверите по показанию индикатора выполнение внутреннего теста на ЦП.

- Проверите, что на индикаторе ЦП индицируется надпись<< SISTEMA O.K.>>.

Надпись на индикаторе << SISTEMA O.K>> считают исходной точкой для всех действий, описанных в этом наставлении:

- От надписи на индикаторе << SISTEMA O.K>>  кнопка <Menu> позволяет выбирать индикацию номера КМ. При повторном нажатии на кнопку  <Menu> на индикаторе ЦП индицируется надпись << SISTEMA O.K>>.

- От надписи на индикаторе << SISTEMA O.K>> кнопка <Selection> позволяет программировать систему, вводить данные. Передвижение по опциям возможно при нажатии кнопки  <Selection> до тех пор, пока на индикаторе ЦП не будет индицирована надпись<< SISTEMA O.K>>.Выбрав любую опцию, нажимают кнопку <Start\Alarm Stop> .

5. Выбор языка программирования

1.От надписи на индикаторе << SISTEMA O.K>> нажимаем кнопку <Selection>до появления надписи на индикаторе <SETTINGS>.

2.Нажатием кнопки <Selection> добиваемся, появления надписи на индикаторе < LANGUAGE> и нажимаем кнопку <Start\Alarm Stop> .

3.Нажатием кнопки <Selection> выбираем нужный язык программирования, который отображается на индикаторе (английский или испанский).

После выбора нажимаем кнопку  <Start\Alarm Stop> .

6. Присвоение номеров  контрольным модулям:

Это действие должно быть сделано прежде, чем могут быть запрограммированы КМ на ЦП, чтобы признать каждый установленный КМ.

Это действие может быть сделано в любое время, без изменения других данных  и должно быть, сделано каждый раз, когда установлены новые КМ.

1.От надписи на индикаторе << SISTEMA O.K>> нажимаем кнопку <Selection> ,пока не покажется на индикаторе надпись <SET ADRESS>.Нажимаем и удерживаем кнопку <Start\Alarm Stop> на ЦП, пока не будет слышен короткий звуковой сигнал и индикаторе появится следующая надпись:

<SYSTEM UNIT>

Wait-Found: 0

2. На ЦП мигает светодиод зеленого света <Service>.

3.На КМ мигают светодиоды зеленого света <Correct weight>, которые указывает на то, что начинается процесс присвоения номеров КМ.

Светодиоды красного света горят постоянно.

На ЦП светодиод зеленого света <Service> мигает. Если на  любом КМ светодиод зеленого света не мигает, то чтобы перейти к выполнению следующего пункта 5 инструкции необходимо начать все с исходной точки от надписи на индикаторе << SISTEMA O.K>>.

4. Нажимаем и удерживаем кнопку <STOP> на каждом КМ до появления короткого звукового сигнала. Светодиод зеленого света<Correct weight> загорится постоянным светом. Это действие должно быть выполнено для каждого КМ, но не более чем для одного.

<SYSTEM UNIT>

Wait-Found: 1

Эти действия должны быть проделанными с каждым КМ.

На КМ светодиоды красного и зеленого света горят постоянно.

5. Как только действия, описанные в п.4, произведены со всеми КМ, нажимаем на кнопку <Start\Alarm Stop> на ЦП, чтобы зафиксировать на ЦП присвоение данного номера КМ.

7. Выбор номинальной массы ГОТВ

Программированное значение массы ГОТВ в каждом баллоне.

1.От надписи на индикаторе << SISTEMA O.K>> нажимаем кнопку <Selection>до появления надписи на индикаторе <SETTINGS>.Потом нажимаем кнопку <Start\Alarm Stop> .

2. Нажатием кнопки <Selection> добиваемся, появления надписи на индикаторе <WEIGHT>. Потом нажимаем кнопку <Start\Alarm Stop> .

3.Устанавливаемая номинальная масса будет показан на индикаторе. Мигание курсора будет установлено на разряде сотен единиц:

__0 кг

Нажатием кнопки <Menu> мы будем увеличивать значение в разряде сотен единиц. Нажатием кнопки <Selection> мы будем уменьшать значение в разряде сотен единиц.

4.Потом нажимаем кнопку <Start\Alarm Stop> , .

Потом нажимаем кнопку <Start\Alarm Stop> ,чтобы подтвердить выбранное значение в разряде сотен единиц. Мигание курсора будет установлено на разряде десятков единиц:

_0 кг

Нажатием кнопки <Menu> мы будем увеличивать значение в разряде  десятков единиц. Нажатием кнопки <Selection> мы будем уменьшать значение в разряде десятков единиц.

5.Потом нажимаем кнопку <Start\Alarm Stop> ,чтобы подтвердить выбранное значение в разряде десятков единиц. Мигание курсора будет установлено на разряде  единиц:

0 кг

Нажатием кнопки <Menu> мы будем увеличивать значение в разряде единиц. Нажатием кнопки <Selection> мы будем уменьшать значение в разряде единиц.

6..Потом нажимаем кнопку <Start\Alarm Stop> ,чтобы подтвердить выбранное значение в разряде  единиц.

Если номинальная масса ГОТВ в баллонах, который индицируется одним ЦП, различная, то номинальная масса ГОТВ может быть запрограммирована столько раз, сколько это необходимо, меняя при этом номинальную массу ГОТВ на ЦП перед программированием КМ. При одинаковой номинальной массе ГОТВ программируется ЦП и КМ.

8. Выбор порога срабатывания устройства контроля массы ГОТВ.

Данное действие может быть проделано в любое время. Выбор порога номинальной массы ГОТВ на ЦП должно быть выполнено, по крайней мере, однажды перед программированием КМ.

Замечание: Если  выбран порог 10%, то номинальная масса должен быть больше чем 15 кг.

Если выбран порог 5%, то номинальная масса должна быть больше чем 30 кг.

1. От надписи на индикаторе << SISTEMA O.K>> нажимаем кнопку <Selection>до появления надписи на индикаторе <SETTINGS>.Потом нажимаем кнопку <Start\Alarm Stop> .

2. Нажатием кнопки <Selection> добиваемся, появления надписи на индикаторе <ALARM THRESHOLD>.Потом нажимаем кнопку <Start\Alarm Stop>

3.2. Нажатием кнопки <Selection> добиваемся появления надписи на индикаторе (5% или 10%) -это позволенный максимальный процент от массы ГОТВ. Потом нажимаем кнопку <Start\Alarm Stop> .

Если порог срабатывания системы, который индицируется одним ЦП, различный, то порог срабатывания системы может быть запрограммирован столько раз, сколько это необходимо, меняя при этом  порог срабатывания системы на ЦП перед программированием КМ. При одинаковом пороге срабатывания системы  программируется ЦП и КМ одновременно.

(См. 7.Выбор номинальной массы ГОТВ)

9. Программирование КМ

ВНИМАНИЕ: Следующие шаги должны быть выполнены со всеми баллонами последовательно. Проверьте, чтобы все выпускные шланги на баллонах накручены.

Необходимо выдержать систему в течение 24 часов. После того, как гибкие шланги приспособятся к их установленному положению, и не будут причинять напряжение на КМ, можно приступать к программированию КМ.

КМ могут быть запрограммированы в любое время. Когда КМ запрограммирован, то ЦП показывает, что КМ с номинальной массой ГОТВ зафиксирован, и максимальный порог срабатывания системы это позволяет.

10. Программирование всех контрольных модулей

1.От надписи на индикаторе << SISTEMA O.K>> нажимаем кнопку <Selection>до появления надписи на индикаторе <PROGRAM UNITS>.Потом нажимаем кнопку <Start\Alarm Stop> .

2.Нажимаем кнопку <Selection> до появления надписи на индикаторе <ALL UNITS>.Потом нажимаем кнопку <Start\Alarm Stop> .

3.В этом пункте на ЦП будет программироваться номинальная масса ГОТВ и порог срабатывания системы для всех КМ, подключенных к этому центральному посту. Проверьте, чтобы на всех контрольных модулях светодиод зеленого света горел, а светодиод красного света - не горел.

11. Программирование отдельных контрольных  модулей

При различной массе ГОТВ производится отдельное программирование каждого КМ .

1.От надписи на индикаторе << SISTEMA O.K>> нажимаем кнопку <Selection>до появления надписи на индикаторе <PROGRAM UNITS>.Потом нажимаем кнопку <Start\Alarm Stop> .

2. Нажимаем кнопку <Selection> до появления надписи на индикаторе <SINGLE UNIT>. Потом нажимаем кнопку <Start\Alarm Stop> .

3. На индикаторе будет отображена надпись <UNIT> . Используя кнопки  <Menu> и  <Selection>, выбираем   отдельный КМ, который необходимо запрограммировать. Вводим необходимое значение массы ГОТВ. Потом нажимаем кнопку <Start\Alarm Stop> .

4.Фактическая масса  ГОТВ будет, отображаются на индикаторе. Мигание курсора будет установлено на разряде сотен единиц. Далее необходимо проделать те действия, которые определены в п.7, чтобы ввести фактическую массу ГОТВ в каждом баллоне .

5. В этом пункте ЦП инициирует выбранный КМ, запрограммирует ввод  номинальной массы ГОТВ и уровень порога срабатывания системы.

6. Проверьте, чтобы на выбранном КМ светодиод зеленого света горел, а светодиод красного света - не горел.

12. Индикация данных на ЦП

- От надписи на индикаторе << SISTEMA O.K>>  кнопка <Menu> позволяет выбрать индикацию номера КМ. Проверка следующих данных КМ производится нажатием кнопки <Selection>.При нажатии кнопки <Selection> выводятся следующие данные выбранных КМ:

- Address:              Номер КМ от 1 до 31

- Nominal Weight: Программируемая масса ГОТВ в баллоне.

- Actual Weight:    Фактическая масса ГОТВ в баллоне.

- Alarm limit:         Минимальное значение изменения массы ГОТВ в баллоне (5 или 10%).

- State:                   Состояние: “0x00”

ЗАМЕЧАНИЕ: Если (Nominal Weight) программированная масса ГОТВ будет запрограммирована больше, чем (Real Weight) общая масса, измеренная системой, то это будет отображено значением ошибки (State) Состояние "0x4".

13. На КМ светодиод зеленого света <Correct weight> не горит, светодиод красного света <Failure weight> горит постоянно.

1. Проверить все электрические соединения.

2. Подсоединить непосредственно к ЦП выявленный КМ.

- Если на этом КМ светодиод зеленого света <Correct weight> не будет гореть, то это говорит о том, что КМ неисправен.

- Если на этом КМ светодиод зеленого света <Correct weight> не будет гореть, то необходимо измерить напряжение на выходе из ЦП между корпусом и + линии. Оно должно иметь значение от 10V до 12V.Если это напряжение меньше, чем 10V, то ЦП считается вышедшим из строя.

14. На некоторых КМ светодиод зеленого света <Correct weight> не горит постоянно

- Проверьте, чтобы кабель подсоединения выбранного КМ не был поврежден.

- Если кабель поврежден, то замените его исправным.

3.      Если  на  КМ светодиод зеленого света <Correct weight> не загорится  постоянно, то это говорит о том, что КВМ неисправен.

15. Если программируемая масса  <Nominal Weight> ГОТВ  в баллоне не реальна.

- Запрограммируйте отдельно выбранный КМ.

17. Светодиод красного света на ЦП горит постоянно.

Это указывает на то, что  некоторые КМ нуждаются в настройке.

Выбираем кнопкой  <Menu>  на ЦП  отмеченные баллоны и дополнительно смотрим на индикаторе ЦП их статус:

1x. __ Нет связи КМ с ЦП. Проверяем все электрические соединения.

0x01 Неполная заправка баллона ГОТВ.

0x02 Перегрузка. Проверяем общую массу баллона с ГОТВ.

0x03 Неисправен КМ. Произвести его замену.

0x04 Общая масса баллона, меньше, чем программируемая масса ГОТВ. Проверьте, чтобы общая масса баллона была больше, чем программированная масса ГОТВ. Произвести программирование КМ.

0x05  КМ не запрограммирован.

18. Светодиод красного света <Failure weight> на КМ горит постоянно

- Если КМ не запрограммирован - то это правильное показание. Светодиод красного света на КМ погаснет при программировании.

Если КМ был запрограммирован  и это точно контрольные данные КМ, то это указывает на то, что КМ вышел из строя.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Чтобы гарантировать, что КМ не работает, подключите его напрямую к ЦП.

19.Замена  плавкого предохранителя ЦП.

До вскрытия панели отключите ее от питания!

1. Отсоединить оборудование от блока питания.

2. Отвинтить крепежные винты нижней крышки.

3. Изъять плавкий предохранитель из держателя (F1 в печатной плате)

4. Заменить плавкий предохранитель.

5. Соединить оборудование с блоком питания.